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采购项目名称：高、低压配电室维护保养委外服务
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二0二五年十二月


高、低压配电室维护保养委外服务项目询比采购公告
[bookmark: _Toc31662_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26475][bookmark: _Toc17794_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4659][bookmark: _Toc3564]湖南铁道职业技术学院高、低压配电室维护保养委外服务项目需进行采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与采购活动。
一、采购项目基本情况
1.项目名称：高、低压配电室维护保养委外服务
2.项目概况: 学校电力系统的安全稳定运行与全校师生的教学和生活关系重大，特别田心南校区配电高压设备使用平均时间已经十几年以上。我校因没有专业的高压设备维修保养人员，为保证学校两个校区的高压设备的正常运行，特对云龙西校区、田心南校区（东院、南院）的10KV高压相关设备委托外部专业人员进行服务。 
3.服务内容：
（一）田心南校区服务范围
1.田心南校区东院10KV高压配电室：
（1）1000KVA变压器一台
（2）高压屏四块
（3）低压屏五块
2.田心南校区南院10KV高压配电室：
（1）1000KVA变压器一台
（2）高压屏六块
（3）低压屏八块
3.田心南校区南院10KV箱式变压器二台（其中630KVA一台、1250KVA一台）
（1）高压屏八块
（2）低压屏十二块
（二）云龙西校区服务范围
1.中心配高压室（实训二）
（1）800KVA变压器三台
（2）高压屏二十二块。
（3）低压屏一十五块。
2.宿舍3-4栋台阶下箱变
（1）800KVA变压器二台
（2）高压屏五块。
（3）低压屏十块。
3.宿舍6栋南侧箱变
（1）800KVA变压器二台
（2）高压屏八块。
（3）低压屏九块。
4.食堂北侧箱变
（1）1250KVA变压器一台
（2）高压屏二块。
（3）低压屏四块。
5.实训三东侧箱变
（1）630KVA变压器二台
（2）高压屏二块。
（3）低压屏十块。
6.图书馆高压配电室 
（1）800KVA变压器二台
（2）高压屏三块
（3）低压屏九块。
4.采购预算：156060元/年。
二、投标人资格要求
[bookmark: _Toc58335831]1、基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、特定资格条件：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质且资质证书处于有效期内。
三、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1．首次响应文件的提交截止时间：2025年12月26日9时30分
2．首次响应文件的开启时间：2025年12月26日9时30分
3．首次响应文件的开启地点：湖南铁道职业技术学院
[bookmark: _Toc58335832]四、公告期限
1．本招标公告在湖南铁道职业技术学院官网（www.hnrpc.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc58335833]五、疑问及质疑
1．潜在投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内作出答复。
2．潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
[bookmark: _Toc58335834]六、采购项目联系人姓名和电话
1．采购项目联系人和电话
联系人姓名：欧老师
电 话：0731-22783923
2．采购人
名 称：湖南铁道职业技术学院
地 址：株洲市石峰区田心路18号








1、 采购需求
一、项目基本情况
1．项目名称：高、低压配电室维护保养委外服务
2．服务期限：一年
二、服务范围及要求
（一）田心南校区服务范围
1.田心南校区东院10KV高压配电室：
（1）1000KVA变压器一台
（2）高压屏四块
（3）低压屏五块
2.田心南校区南院10KV高压配电室：
（1）1000KVA变压器一台
（2）高压屏六块
（3）低压屏八块
3.田心南校区南院10KV箱式变压器二台（其中630KVA一台、1250KVA一台）
（1）高压屏八块
（2）低压屏十二块
（二）云龙西校区服务范围
1.中心配高压室（实训二）
（1）800KVA变压器三台
（2）高压屏二十二块。
（3）低压屏一十五块。
2.宿舍3-4栋台阶下箱变
（1）800KVA变压器二台
（2）高压屏五块。
（3）低压屏十块。
3.宿舍6栋南侧箱变
（1）800KVA变压器二台
（2）高压屏八块。
（3）低压屏九块。
4.食堂北侧箱变
（1）1250KVA变压器一台
（2）高压屏二块。
（3）低压屏四块。
5.实训三东侧箱变
（1）630KVA变压器二台
（2）高压屏二块。
（3）低压屏十块。
6.图书馆高压配电室 
（1）800KVA变压器二台
（2）高压屏三块
（3）低压屏九块。
（三）服务要求
（1）高压配电室内所有操作机构每年元月份和七月份进行两次试操作；
（2）高压环网柜、高压配电柜的保护系统每年七月份进行一次试跳闸实验；
（3）高压电缆每年七月份检查一次；
（4）高、低压配电柜每年七月份进行除尘、除湿；
（5）变压器外观及油位、颜色检查、变压器加油每年检查两次 ；
（6）每年元月份、七月份对电器设备接线端子做两次紧固；
（7）每年每季（1、4、7、10月）正常巡视一次；
（8）每年七月份检修一次；
（9）每年七月份对变压器、高压电缆、继电保护做一次试验。
三、服务质量要求：
质量标准：按照《湖南省电气设备预防性试验规范》的有关要求，确保在承包期内服务的项目控制在国家规定的控制标准内；
技术规范:本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。
四、服务质量检查考核标准和方法：
《高低压配电室设备维修维护保养服务考核标准》
	序号
	考核内容
	考核标准（元/人/次）

	1
	设备维修保养过程中违反相应安全操作规程，存在安全隐患
	1000

	2
	乙方服务人员发生盗窃事件或严重违反学院的规章制度
	赔偿校方有关损失另视情节考核1000

	3
	对设备存在消防安全、使用安全、及文明施工等方面的隐患未在规定时间认真进行维修的
	500

	4
	维修、维护服务完毕，未及时清理场地，影响学院环境卫生
	200

	5
	甲方高低压配电系统在正常使用中发生故障或线路跳闸时，乙方在接到报修通知2小时内未派员到达现场进行故障处理和维修
	500

	6
	乙方未按签核的【高低压设备维护保养计划表】的要求、内容和学校的有关规定进行维护保养
	500

	7
	乙方在学院维修维护服务中发生交通事故
	1000

	8
	乙方未严格按照规程进行操作，造成的人身伤害和财产损失，均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任，另考核乙方
	2000

	9
	乙方服务人员无故到其他区域或擅自动用甲方设施设备的
	200

	10
	应定期听取相关服务质量的意见，每学期甲方开展一次分项满意度调查
	满意度低于85%考核扣罚500，以此每低于一个百分点增加考核扣罚200。


五、投标报价说明
本项目采购上限价为156060元，报价为一次性报价。
投标人的投标报价应是完成招标项目所有服务内容及要求。投标人可视情况自行现场进行勘察，签订合同过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。投标人自行踏勘现场所发生的一切费用和责任概由投标人自负。
六、合同价款和履行合同时间服务质量要求
本合同为含税总价包干，成交供应商收到成交通知后，应在一周内签订合同，并提交壹万元（¥10000元）银行履约保函。
履行合同的时间：2026年1月16日-2027年1月15日。
七、付款方式：合同签订后，按维保检修安排，甲方每半年支付技术服务费的50%给乙方，每年服务费分两次付清。在付款前乙方提供正规税务发票给甲方。









二、评审办法及标准
1.询比小组
1.1评审由采购人组建评审小组，评审小组一般为三人及以上单数。
2.评审方法
2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足询比采购文件规定的各项综合评价标准且经评审得分第一的供应商为成交供应商的评标方法。
2.2本采购项目的评审因素和标准见表1
3.比较与评价
3.1询比小组应按照询比采购文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
3.2最终报价评价。询比小组以最终报价为基础。
3.3价格分采用按评审因素和标准表格内评分标准执行。
3.4评审时，询比小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。
表1   评审因素和标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	报价
	30
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。

	2
	服务方案
	30
	供应商根据本项目实施特点及技术要求，结合学院校区情况制定实施方案、方案至少包括：①工程概况与维护目标；②编制依据与标准；③ 施工组织机构与职责；④维护保养内容与技术要求；⑤安全保障措施。
评审小组根据方案的完整性、合理性及操作性等进行评价，以上①~⑤条方案内容全面、科学合理的每条得6分，方案较完整、能满足基本保障要求的每条得3分，方案有缺失、操作性一般的得1分,其它的不得分。
本项满分30分。

	3
	服务团队能力
	10
	(1)服务团队中的人员具备注册电气工程师、注册机电工程建造师、注册公用设备工程师的，每提供1人得1分，最高得 2 分。
(2)服务团队中的人员具备电力中级工程师证书的，每提供1人得1分，最高得1分。
(3)服务团队中的人员具备高压电工特种作业操作证书的，每提供1人得1分，最高得5分。
(4)服务团队中的人员具备设备安装质量员操作证书的，每提供1人得1分，最高得1分。
(5)服务团队中的人员具备安全员操作证书的，每提供1人得1分，最高得1分。
本项满分10分。
【评审依据】:1)响应文件中提供以上人员证书扫描件和供应商为其缴纳的近三个月(不含磋商当月)的社保证明扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供的证明材料不齐全的不得分。2)服务团队中人员证书不得复用，否则不予加分。

	4
	公司业绩
	20
	供应商提供自2022年1月至本项目响应文件递交截止时间（以合同签订日期为准）承担过类似的项目业绩，每提供1个得5分，最高20分。
本项满分20分。
【评审依据】：响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章。（合同复印件需提供合同首页、标的或内容所在页、签字盖章页）同一单位不重复计分。

	5
	综合实力
	10
	供应商提供ISO9001质量管理体系认证证书的，计2分；
供应商提供ISO14001环境管理体系认证的、计4分；
供应商提供OHSAS18001或GB/T45001职业健康安全管理体系认证的，计4分。
本项满分10分。
（提供有效期内的证书复印件并加盖公章，否则不计分）






三、响应文件组成
一、询比响应声明：见附件1
二、供应商认为需要提供的资料（请根据评审因素和标准自行提供资料）
三、报价函：见附件2






2

四、响应文件要求
1、响应文件应密封包装，加贴封条；
2、响应文件正本壹份、副本贰份，并装订；
3、响应文件正本和副本应按要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
4、报价不得超过采购预算价格，否则为无效投标。





附件1：
询比响应声明

致 湖南铁道职业技术学院：
我方已仔细研究了           (项目名称)的询比采购文件的全部内容，知悉参加询比的风险，我方承诺接受询比采购文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在询比采购文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式  贰  份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担相关的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按询比采购文件规定的文件及更具企业自身报价，详见报价表。
五、我方承诺遵守相关法律的规定，保证在获得成交资格后，按照询比采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。


附1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)
附2：法定代表人授权书(委托代理人参加询比)


供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日





附1：
法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件






供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      




附1：
法定代表人授权书(委托代理人参加询比)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并提交响应文件报价；(3)退出询比；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)








法定代表人（签字）：                     
供应商名称（盖单位章）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日





附件2：
报价函
                               
湖南铁道职业技术学院：
我公司仔细阅读了        项目询比文件，清楚文件中关于本项目的相关采购需求。
报价：
我司最终报价：小写：             元，大写：人民币          元整。



供应商名称（盖章）：                    
      年     月      日

