[bookmark: _GoBack] 南校区IP网络广播系统改造项目询价
湖南铁道职业技术学院现对南校区IP网络广播系统改造项目进行询价采购，特邀请符合资格条件的供货商前来参加。 
1、 项目基本情况 
1、采购人：湖南铁道职业技术学院
2、采购内容：学校南校区校园广播系统改造升级为IP网络广播系统，需满足学校的背景音乐播放、信息广播、广播通知、定时打铃、课间操、应急演练等使用需求，能实现分区管理，定时定点播放广播内容。
3、采购预算：150000元
 二、交货时间、地点 
1、交货时间：10月14日之前完成安装调试。
2、交货地点：湖南铁道职业技术学院指定地点。
三、供应商资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
2、设计调试人员必须具备音响高级工程师职业证书；现场安装施工人员必须具备专业高低压电工从业证书；
 四、采购内容 ：
	序号
	货物名称
	用途
	数量

	1
	IP网络广播控制主机
	IP网络广播系统智能控制核心主机
	1台

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	整套网络广播系统运行的软件系统，
	1套

	3
	IP数据转换器
	用于远程点播早操音乐、国歌等背景音乐
	1台

	4
	智能网络广播遥控器
	用于远程点播早操音乐、国歌等背景音乐
	1台

	5
	网络智能寻呼话筒
	用于IP网络广播主机的快捷控制，或者放置于领导办公室的应急通知和广播使用，数量不限。
	1台

	6
	鹅颈电容有线话筒
	播音员的语音拾取和音频节目的离线编辑拾音。
	1只

	7
	广播寻呼话筒
	用于广播站的临时语音通知播报。
	1只

	8
	IP网络化室内音箱
	用于广播站的实时监听或者节目制作时的辅助监听使用
	1只

	9
	电源时序控制器
	IP网络广播主机对外接设备电源管理的终端设备。
	1台

	10
	40W室外IP网络化防水音柱
	小范围公共区域扩声，如公共道路等
	5只

	11
	60W室外IP网络化防水音柱
	大范围公共区域扩声，如球场、楼栋之间的活动区域等
	15只

	12
	60W IP网络终端功放
	教学楼和实训楼打铃专用壁挂音箱IP网络功放一体机
	5台

	13
	室内壁挂定压音箱
	教学楼和实训楼打铃专用壁挂音箱，每层楼布置2只，声音均衡分布
	40只

	14
	H3C 8口千兆交换机
	用于室外IP网络音柱与网络节点的数据交换
	10台

	15
	施工辅材
	国标纯铜6类网线、2*1.0RVV国标纯铜线及其他
	1批

	16
	人工安装调试
	布线、扩声音柱的安装与设备调试
	1项


五、所需采购货物的技术规格、参数、工作条件、环境要求（必要时可提供技术文件、图纸、标准）
	序号
	货物名称
	功能要求
	主要技术参数

	1
	IP网络广播中心主机
	17.3寸触摸屏，可外接鼠标，各分区可自选播放的节目源，支持跨网段传输，支持终端定时备份，双网卡备份。
	1.采用工业级工控机机箱设计，具有17.3英寸1080P全高清显示屏幕，简单易用的触摸屏操控；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。
2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.自带8路USB接口，6路通用串口，最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。
4.配置不低于四核/i5处理器，硬盘支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘;标配：mSATA 256GB;内存:DDR3 1333/1600 MHz  最大支持16GB;标配：8G/DDR3 /1600 MHz;网卡:Intel双千兆网络接口网卡;网络协议:支持IPV6、IPV4网络协议内存配置不低于4G DDR3。
5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。
6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。开机系统即可自动运行，支持备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态。并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能。
7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。
8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。
9.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。10. 

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	与IP网络广播中心主机完美配套的系统软件。
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。
7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。
11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。

	3
	IP数据转换器
	能在球场远程控制机房IP中心主机的功能。
	1.通讯接口：DB9/标准RJ45输入。
2.1路标准RJ45输入接口，1路RS-232协议DB9输入接口。
3.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
4.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
5.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

	4
	智能网络广播遥控器
	能在球场远程控制机房IP中心主机的功能。
	1.超强可遥控距离，可达1千米（无障碍）。
2.可预设12个任务键及7个功能键：A、任务键可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放。B、功能键可对当前任务实现新建/切换、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。C、支持同时发起多个任务，并且每个任务可以切换控制。
3.可自定义预设遥控禁用时间段，可设置每组的开始时间和结束时间。

	5
	网络智能寻呼话筒
	100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，面板可控制智能IP网络广播系统主机所有功能，可接外接设备强插播放，自带话筒。
	1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。2.网络接口：标准RJ45输入;3.支持协议：TCP/IP，UDP;4.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议;5.采样率：8KHz~48KHz;
6.传输速率：100Mbps;7.音频模式：16位CD音质;8.显示屏尺寸：7英寸;9.屏幕分辨率：800 x 480 像素;10.屏幕类型：65K色DGUS屏;11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘;12.键盘输入方式：触控;13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W;14.总偕波失真：≤1%;15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz  +1/-3dB;16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz  +1/-3dB;17.信噪比：>65dB;18.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV;19.整机功耗：≤6W;20.尺寸：200×160×60 mm

	6
	鹅颈电容有线话筒
	48V幻象供电，咪杆底座一体式，轻触按键开关，结实耐用。
	拾音头:固定充电背板,静电型电容式,指向特性:超指向,频率响应:30-18KHz,感度-35 dB(17.7mV)以1V于1Pa,阻抗:250Ω,最大输入声压级:133 dB声压，1kHz于1% T.H.D.动态范围（典型）109dB，1kHz于最高声压,讯噪比70dB, 1kHz 于1Pa,开关:开通 / 静音,供电:48V幻象供电，轻触式静音开关（非机械式），带灯光指示。

	7
	广播寻呼话筒
	带钟声提示的广播话筒
	话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。1.换能方式：驻极体2.指向性：心型指向3.频率响应：40Hz-16kHz4.灵敏度：-43dB±2dB5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB6.钟声提示：带钟声提示功能7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）8.咪杆长度 ：390mm9.底座尺寸（WxDxH）：183x112x43mm（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V

	8
	IP网络化室内音箱
	IP网络化监听，双网络接口，可跨网段工作，数字功放，语音音质清晰
	1. 网络接口：标准RJ45输入2. 传输速率：100Mbps3. 支持协议：TCP/IP，UDP4. 音频格式：MP35. 音频模式：16位CD音质6. 采样率：8KHz～48KHz7. AUX输入灵敏度：350mV  (非平衡）8. 频率响应：80Hz～16KHz   +1/-3dB9. 谐波失真：≤1%10. 信噪比：＞65dB11. 整机功耗：≤50W12. 保护电路：过载、短路保护电路13. 工作环境温度：5℃～40℃14. 工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露15. 工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz16. 尺寸：190 x 180 x 280mm  

	9
	电源时序器
	16路，可人工手动控制和IP网络主机控制。
	1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。2.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。4.16路电源插座依次间隔1秒打开。5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。

	10
	40W室外IP网络化防水音柱
	基于 TCP/IP 传输协议的网络全数字化扩声音柱，内置40W数字功放。
	1.网络接口：标准RJ45输入2.支持协议：TCP/IP，UDP3.音频格式：MP34.采样率：8KHz～48KHz5.传输速率：100Mbps6.音频模式：16位CD音质7.总偕波失真：≤1%8.频率响应：130Hz～16KHz  +1dB/-3dB9.信噪比：≥65dB10.防护等级：IP5411.工作温度：-20℃～60℃12.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露13.工作电压：～220V 50Hz14.额定功率：40W15.整机功耗：≤95W16.喇叭单元：4”×3 17.尺寸：105×98×480mm（长×宽×高）

	11
	60W室外IP网络化防水音柱
	基于 TCP/IP 传输协议的网络全数字化扩声音柱，内置60W数字功放。
	1.网络接口：标准RJ45输入2.支持协议：TCP/IP，UDP3.音频格式：MP34.采样率：8KHz～48KHz5.传输速率：100Mbps6.音频模式：16位CD音质7.总偕波失真：≤1%8.频率响应：130Hz～16KHz  +1dB/-3dB9.信噪比：≥65dB10.防护等级：IP5411.工作温度：-20℃～60℃12.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露13.工作电压：～220V 50Hz14.额定功率：60W15.整机功耗：≤95W16.喇叭单元：4”×417.尺寸：150×145×814mm（长×宽×高）

	12
	60W IP网络终端功放
	标准19英寸机架设计，可安装在网络节点通用交换机柜，IP网络终端和定压功率放大器一体化
	2. 工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。5. 内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。网络接口：标准RJ45输入；传输速率 100Mbps；支持协议 TCP/IP，UDP；音频格式 MP3；音频模式 16位CD音质；额定功率 60W；整机功耗 90W；频率响应 80Hz～16KHz   +1/-3dB；输出方式 4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出

	13
	室内壁挂定压音箱
	全频壁挂，70/100V定压可选
	额定功率（100V）10W；额定功率（70V）5W；灵敏度 91dB±3dB；阻抗 Com / 3.3KΩ/ 1.7KΩ/ 1KΩ；频率响应 130-18KHz；喇叭单元 6.5"×1；防护等级  IP×5  防尘  

	14
	8口千兆交换机
	8口千兆非网管，无需配置，即插即用。
	网络标准：TCP/IP；产品净重（kg）：0.9kg；速度：10/100/1000m；交换容量：16Gbps，包转换率：24Mbps

	15
	辅材
	
	主要辅材：
网线：CAT6 国标纯铜6类网线，非屏蔽；
电缆：2*1.0 RVV国标纯铜电缆

	16
	布线安装施工辅材
	
	国标或者定制



六、对所需采购的货物的功能、用途简要说明：
IP网络广播系统设计要求主要满足学校的背景音乐播放、信息广播、广播通知、定时打铃、课间操、应急演练等使用需求。学校IP网络广播系统要结合学校的建筑结构及相关设计标准根据建设图纸进行规范设计，能实现分区管理，定时定点播放广播内容。
1.广播需求
（1）各分区可单独编程，各分区可同时执行不同的节目播放流程；支持有优先权排序的分区强插。优先级排序：消防广播为一级，业务广播为二级，广播系统为三级。
（2）主机自备多种广播节目源,备有用户自录节目空间；具有外部节目采集接口,节目源可来自网络、U盘、CD机、调谐器、话筒等。 
（3）能实现数字音频素材的录制、转换和剪辑，系统服务器可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目，可以在同一时间在不同的分区播放不同的音乐。
（4）无人值守，服务器可设置定时开关机，定时定点自动播放语音，无需专业人员操控。可自行设定自动启动或关闭设备电源的时间，作息时间表可以按照春秋季自动调整，并且可以根据多套作息时间对全天24小时广播内容进行编程。每天可设置不同的上下课铃声和休息时间播放校园歌曲及升旗、课间操、眼保键操等。
（5）终端监听和运行状态监测：网络广播主机可实现远程监控、远程诊断和远程软件升级，网络广播主机可自动生成运行日记，方便查找故障。
（6）消防联动：广播系统预留和消防报警系统联动的接口，系统接入消防报警信号，可实现消防联动、邻层报警。
2.管理需求
（1）实时监听：负责人可以在自己的办公室实时监听和控制广播播放；
（2）设备监测：系统提供实时监测、监控设备的功能，系统管理人员可以随时查看系统的工作情况；
（3）远程：（跨网关）在有网络的地方，无论距离的远近，管理人员都可随时管理系统；
（4）操作简单：要求使用简单，安装扩展方便；
（5）应急处理：①教室、实训室需要采用双路线配备一条备用线防止如网络出现故障时无法播放上下课铃。②需要配备一台备用主机装好备用系统，在主机出现故障时可以及时切换至备用主机，按时播放广播，防止普通音频系统因主机不能工作而整套系统瘫痪。③当数字广播系统出现故障时，在教学区域可以切换到模拟系统进行广播，音箱利用数字系统音箱，无需再布置，教学楼数字终端机提供模拟广播输入接口，无论终端机处于工作、关闭状态，系统都将自动切换到模拟广播输入状态，以保证正常工作。
3.发展需求
考虑到学校新校区建设的需求，要求每个网络节点必须支持跨网关使用。能随时相互兼容成一套系统或者各自独立使用，不需要更改任何布线。本次采购的广播系统要求能提供第三方开发软件，可进行二次开发，能与其它广播系统进行对接，实现整体操作。
七、付款方式：
（1）合同签订，设备到位安装调试并验收合格后，乙方向甲方以转账形式将5%的质保金转至学院公账，同时乙方向甲方开具正规全额发票。甲方在收到质保金及发票后，向乙方支付合同全款100%。
（2）余5%质保金在质保期满后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）一次性无息退回给乙方。
八、验收标准和方法：中标公司在用户指定场所进行广播设备及软件的安装调试并实现所有功能，我校根据合同签订内容对软件进行逐条验收，对硬件设备的参数和数量进行逐一验收。
九、安装调试及技术服务(含培训)要求：
（1）由中标公司免费送货上门，负责布线、扩声音柱的安装与设备调试，教学区域的布线要求统一由配电室发线，单独电源开关控制。设计调试人员必须具备音响高级工程师职业证书，安装施工人员必须具备专业高低压电工从业证书。
（2）要求中标公司进行免费调试、免费提供现场技术培训，保证我校使用人员正常操作设备的各种功能；
（3）中标公司安排工程师到学校对1-2名教师进行为期不少于2天的软件使用、硬件安装、资源使用的培训，保证设备正常使用。
十、质量保证期、售后服务要求：
（1）质量保证期为1年。
（2）中标公司提供两个以上售后服务联系电话（固定电话及手机）及联系人，保证7*24小时内随时可以联系到服务人员；免费质保期内，接到报障电话后，必需在4小时内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，中标公司必需更换和原配件一致的配件产品，免费保修期过后当需要更换配件时，中标公司必需在3年以内以成本价格进行更换。
（3）1年内买方所购设备发生非人为故障，中标公司免费上门检修，免费更换零部件，终身跟踪维护，终身免费咨询，软件免费升级；中标公司定期（2次/年）派技术人员到现场跟踪了解产品使用情况及系统全面免费保养。
（4）本次采购的广播系统要求能提供第三方开发软件，可进行二次开发，能与其它广播系统进行对接，实现整体操作。
十一、报价要求：
（1）报价单位根据项目要求进行合理报价，报价包括送货、安装、调试、培训等所有费用及税金；
（2）最终报价不得超过采购预算价，否则为无效报价；
（3）报价根据采购内容进行分项报价和合计报价；
（4）报价表要用打印机打印（加盖公章），使用手写体、加行涂抹或改写无效；
十二、报价文件的组成 
供应商提交的报价文件应包括以下内容： 
（1）投标人营业执照副本和组织机构代码证副本复印件加盖公章（多证合一执照则仅提供营业执照，证件在有效期内）；
（2）提供售后服务方案及承诺（需加盖公章）；
（3）投标人须提供至少一个类似校园IP网络广播系统建设方面相关业绩证明文件复印件（合同或者中标通知书，并加盖公章），原件现场备查；
（4）设计调试人员音响高级工程师职业证书复印件（需加盖公章）、现场安装施工人员高低压电工从业证书复印件（需加盖公章）；
（5）货物技术指标说明（见附表1）；
（6）报价一览表（见附表2）；
十三、报名及报价文件的提交
请于2020年9月23日17:30之前将报价文件（须密封）送至湖南铁道职业技术学院资产管理处305房间。在规定的报价截止时间以后提交的文件，将被拒收。报价文件提交1份。
十四、成交人的确定 
确定成交人：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为推荐成交供应商。如最低报价出现相同的，则选择技术参数更优者。

湖南铁道职业技术学院采购管理室
2020年9月18日


附表1：
技术指标说明

项目名称：南校区IP网络广播系统改造
	序号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





供应商名称：                

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日


说明：1、货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
附表2：
报价一览表


项目名称：南校区IP网络广播系统改造
                                                           单位：元                                                                                            
	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	



报价金额合计：小写：                      大写：                      


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：         年    月   日
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