湖南铁道职业技术学院

2026年全校电梯维修保养项目采购需求（服务类）

一、采购项目情况介绍：

1、项目名称：2026年全校电梯维修保养项目
2、项目地点：湖南铁道职业技术学院云龙校区（湖南省株洲市云龙示范区田心大道1111号）、湖南铁道职业技术学院田心校区（湖南省株洲市石峰区田心大道18号）
3、项目内容：云龙校区21台电梯、田心校区2台电梯维修维护保养。
4、预算资金：2026年预算为80000元，包括云龙校区21台和田心校区2台电梯。维护维修时间从2026年1月1日-2026年12月31日止。
年度检验预算资金：包含在维保费内，不再另外支付.
5、每年所有电梯的年检工作由中标公司承包，包括学校资料的提供和技术监督局的对接，代缴年检费用及年检标志的公示。年检费用不再支付，包含在电梯年度保养维修费用中。
	
	电梯位置
	电梯数量
	电梯品牌

	1
	云龙校区实训二
	4台
	杭州西奥

	2
	云龙校区实训三
	2台
	杭州西奥

	3
	云龙校区学生宿舍1号栋
	3台
	杭州西奥

	
	云龙校区学生宿舍2号栋
	3台
	杭州西奥

	
	云龙校区学生宿舍3号栋
	3台
	杭州西奥

	
	云龙校区学生宿舍4号栋
	3台
	杭州西奥

	4
	云龙校区食堂
	1台
	杭州西奥

	5
	云龙校区公教楼
	2台
	杭州西奥

	6
	田心校区图书馆
	2台
	东莞富士电梯

	
	合计
	23台
	


二、对供应商的资质要求：

投标人须是经中华人民共和国技术监督局审查批准，应具有B级及以上电梯维保资质。

2.要求维修服务的人员持证上岗，必须有2人（含）及以上持证人员，必持《中华人民共和国特种设备作业人员证》T证，同时提供驻点人员的姓名、社保交费单、通讯号码并提供有效的特种设备作业人员资格证书（复印件须加盖聘用单位印章，原件现场核查）。

3、投标人应具有完成本项目的技术力量、财务能力和良好的社会信誉；

三、服务期限：

服务期从2026年1月1日起至2026年12月31日止，服务期壹年。

四、服务内容：
    维保要求分为半月保养、半年保养、年度保养、年度检验。

客货梯半月维护保养内容与维保要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境●
	清洁、门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置●
	齐全、在指定位置

	3
	曳引机●
	运行时无异常震动和异常响声

	4
	制动器各销轴部位●
	润滑、动作灵敏

	5
	制动器间隙●
	打开时制动衬与制动轮不磨损且小于0.7MM

	6
	编码器
	清洁、安装牢固

	7
	限速器各销轴部位●
	润滑、转动灵活、电气开关正常

	8
	轿顶●
	清洁、防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关、上、下按钮●
	工作正常

	10
	轿厢、对重油杯●
	吸油毛毡齐全、油量适宜、油杯无漏油

	11
	对重块及其压板●
	对重块无松动、压板坚固

	12
	井道照明●
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电器触点●
	清洁、触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎●
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位●
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点●
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度●
	不小于7MM

	27
	地坑环境●
	清洁，无渗水，积水，照明正常

	28
	地坑急停开关●
	工作正常


客货梯半年维护保养内容与维保要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境●
	清洁、门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置●
	齐全、在指定位置

	3
	曳引机●
	运行时无异常震动和异常响声

	4
	制动器各销轴部位●
	润滑、动作灵敏

	5
	制动器间隙●
	打开时制动衬与制动轮不磨损且小于0.7MM

	6
	编码器
	清洁、安装牢固

	7
	限速器各销轴部位●
	润滑、转动灵活、电气开关正常

	8
	轿顶●
	清洁、防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关、上、下按钮●
	工作正常

	10
	轿厢、对重油杯●
	吸油毛毡齐全、油量适宜、油杯无漏油

	11
	对重块及其压板●
	对重块无松动、压板坚固

	12
	井道照明●
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电器触点●
	清洁、触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎●
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位●
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点●
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度●
	不小于7MM

	27
	地坑环境●
	清洁，无渗水，积水，照明正常

	28
	地坑急停开关●
	工作正常

	29
	减速机润滑油●
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	30
	制动衬●
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳●
	清洁，无严重油腻、张力均匀

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳●
	清洁，无严重油腻

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求


	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带●
	按照制造单位要求进行清洁，调整

	38
	层门门导靴●
	磨损量不超过制造单位要求

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置●
	工作正常

	42
	电动机与减速机联轴器螺栓●
	无松动

	43
	曳引机、导向轮轴承部●
	无异常、无振动、润滑良好

	44
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	45
	制动器上检测开关●
	工作正常，制动器动作可靠

	46
	控制柜内各接线端子
	各接线坚固、整齐，线号齐全清晰

	47
	控制柜各仪表●
	显示正确

	48
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常、无振动、润滑良好

	49
	曳引绳、补偿绳●
	磨损量、断丝数不超过要求

	50
	曳引绳绳头组合●
	螺母无松动

	51
	限速器钢丝绳●
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	52
	层门、轿门门窗
	门扇各相关间隙符合标准

	53
	对重缓冲距●
	符合标准

	54
	补偿链（绳）与轿厢、对重结合处
	固定、无松动

	55
	上下极限开关●
	工作正常


客货梯年度维护保养内容与维保要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境●
	清洁、门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置●
	齐全、在指定位置

	3
	曳引机●
	运行时无异常震动和异常响声

	4
	制动器各销轴部位●
	润滑、动作灵敏

	5
	制动器间隙●
	打开时制动衬与制动轮不磨损且小于0.7MM

	6
	编码器
	清洁、安装牢固

	7
	限速器各销轴部位●
	润滑、转动灵活、电气开关正常

	8
	轿顶●
	清洁、防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关、上、下按钮●
	工作正常

	10
	轿厢、对重油杯●
	吸油毛毡齐全、油量适宜、油杯无漏油

	11
	对重块及其压板●
	对重块无松动、压板坚固

	12
	井道照明●
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电器触点●
	清洁、触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎●
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位●
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点●
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度●
	不小于7MM

	27
	地坑环境●
	清洁，无渗水，积水，照明正常

	28
	地坑急停开关●
	工作正常

	29
	减速机润滑油●
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	30
	制动衬●
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳●
	清洁，无严重油腻、张力均匀

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳●
	清洁，无严重油腻

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 ●  
	按照制造单位要求进行清洁，调整

	38
	层门门导靴●
	磨损量不超过制造单位要求


	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置●
	工作正常

	42
	电动机与减速机联轴器螺栓●
	无松动

	43
	曳引机、导向轮轴承部●
	无异常、无振动、润滑良好

	44
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	45
	制动器上检测开关●
	工作正常，制动器动作可靠

	46
	控制柜内各接线端子
	各接线坚固、整齐，线号齐全清晰

	47
	控制柜各仪表●
	显示正确

	48
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常、无振动、润滑良好

	49
	曳引绳、补偿绳●
	磨损量、断丝数不超过要求

	50
	曳引绳绳头组合●
	螺母无松动

	51
	限速器钢丝绳●
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	52
	层门、轿门门窗
	门扇各相关间隙符合标准

	53
	对重缓冲距●
	符合标准

	54
	补偿链（绳）与轿厢、对重结合处
	固定、无松动

	55
	上下极限开关●
	工作正常

	56
	减速机润滑油●
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	57
	控制器接触器，继电器触电●
	接触良好

	58
	制动器铁芯（柱塞）●
	进行清洁、润滑、检查、磨损量不超过制造单位要求

	59
	制动器制动弹簧压缩量●
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	60
	导电回路绝缘性能测试●
	符合标准

	61
	限速器安全钳联动实验（每两年进行一次限速器动作速递效验）●
	工作正常

	62
	上行超速保护装置动作实验
	工作正常

	63
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓●
	紧固

	64
	轿厢和对重的导轨支架●
	固定、无松动

	65
	轿厢和对重的导轨●
	清洁，压板牢固

	66
	随行电缆●
	无损伤

	67
	层门装置和地坎●
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	68
	轿厢称重装置
	准确有效

	69
	安全钳钳座●
	固定、无松动

	70
	轿底各安装螺栓●
	紧固

	71
	缓冲器●
	紧固、无松动


五、服务质量要求：

1、保证电梯安全运行。

2、提供维护保养服务，每月两次，并提供维护保养工作报告，具体维保项目见附件，其他未尽维保事项按国家相关标准、规范及《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）执行。
3、在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要。

4、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

5、根据维保电梯的实际情况编制详细的《电梯维修保养方案》和应急预案。

6、在本院使用的电梯要求维护保养驻点服务。

7、要求维修服务的人员修理时须有2人（含）及以上持证人员在场，两人均需持有《中华人民共和国特种设备作业人员证》T证，同时并提供驻点人员的姓名、社保交费单、通讯号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书（复印件须加盖聘用单位印章，原件现场核查）。

8、要求提供全年24小时内应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后10分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故，要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢内救出。对非电子板原因常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在5天内（自从故障发生保修开始至中标人完成维修电梯正常运行120小时内）解决，若中标人超时，按每小时1000元进行处罚。

9、对更换下来的电子器件由采购单位与维保单位共同确认，并交由采购单位保管。

10、中标人负责维保服务期内所有电梯须经市级以上市场技术监督管理部门强制检验检测，确保检测检验合格；同时，中标人须在服务期满后对所有维保电梯进行强制检验检测，确保检测检验合格，且合格证明材料原件交于采购人。
11、中标人承诺更换的曳引机、变频器、主控板均为原厂配件，若采购人发现更换的曳引机、变频器、主控板非为原厂配件，按照原厂配件价格2倍罚款。

12、维修服务人员必须遵守各项安全规范要求，在服务期间发生的各类安全责任全部由中标方负责，校方不承担各类责任。

13、维修服务人员在校服务期间必须遵守校方的各项规章制度，对违反制度的行为，校方有权进行考核，后果严重的将从重考核。

六、服务质量检查考核标准和方法：
	类别
	考核内容
	处 罚 标 准
	考核处罚办法

	服务人员形象
	服务态度
	未做到服务热情，文明用语，仪表整齐，统一着装。
	100元/人/次

	
	
	在维护维修时与甲方学生、教职工发生争执
	100元/人/次

	维护维修

工作
	工作标准
	未达到《服务质量要求》中的质量和工作标准
	100元/人/次

	
	
	未按《服务质量要求》应急响应服务，导致电梯关人维修超时
	1000元/次

	
	
	未按《服务质量要求》安排维修人员，或者未持证上岗
	500元



	
	
	接到学生或老师投诉
	200元/次

	
	
	违反校方各类规章制度的
	100元-1000元/人/次


七、履行合同的时间：

     合同签订后，即行生效。按合同要求提供维保服务。

八、付款方式：

采用先服务后付款的方式，半年服务完成后，在七月份付一半合同款，合同期满的前一个月办理付款手续，保证在每年12月31前付清合同款。
